Ramesh Babu Komma- Center For Negative Carbon Emissions

Pressure Drop measurement for MT 125-micron mesh bag in closed loop wind tunnel.

Set up image:

| Wind Speed | Two MT 125 micron filter |
| --- | --- |
| 0.1 | 1.6 |
| 0.2 | 3 |
| 0.3 | 4.6 |
| 0.4 | 6.3 |
| 0.5 | 8.1 |
| 0.6 | 9.7 |
| 0.7 | 11.6 |
| 0.8 | 13.5 |
| 0.9 | 15.2 |
| 1 | 17.2 |
| 1.1 | 19.4 |
| 1.2 | 22 |
| 1.3 | 24.5 |
| 1.4 | 27.5 |
| 1.5 | 30.2 |
| 1.6 | 33.2 |
| 1.7 | 36 |
| 1.8 | 38.9 |
| 1.9 | 41.6 |
| 2 | 44.5 |
| 2.1 | 47.2 |
| 2.2 | 50.8 |
| 2.3 | 54.1 |
| 2.4 | 57.5 |
| 2.5 | 61.5 |
| 2.6 | 64.7 |
| 2.7 | 68.4 |
| 2.8 | 72.1 |
| 2.9 | 75.6 |
| 3 |  |